## Bang thiet bi
BẢNG THIẾT BỊ — ĐÀI PHUN 1 BƠM, 4 VAN
Dự thảo; số liệu catalogue do người dùng cung cấp. Không tự coi model tham khảo là thiết bị đã mua hoặc đã tính chọn bảo vệ.
Ký hiệu | Số lượng | Phần tử | Hãng/model | Thông số làm cơ sở | Trạng thái lựa chọn | Nguồn/mức xác nhận | Thông số phải chốt
PLC1 | 1 | PLC | Siemens 6ES7214-1BG40-0XB0 | CPU 1214C AC/DC/Relay; 14 DI 24 VDC; 10 DO relay; 2 AI; nguồn 85–264 VAC | Thiết bị theo cấu hình người dùng | Người dùng cung cấp; kiểm tra độc lập theo hồ sơ đối chiếu nếu có | Tem CPU; tài liệu sơ đồ chân đúng mã; dòng relay/tải cảm; cấu hình firmware
P1 | 1 | Bơm ba pha | EBARA CMA 0.75T | 0,55 kW; 50 Hz; 230/400 VAC; 3,2 A @230 V và 1,8 A @400 V theo catalogue Rev. P người dùng trích | Model tham khảo | Người dùng cung cấp từ catalogue; chưa độc lập kiểm chứng | Nhãn motor; Δ230/Y400; In thực; cách đấu hộp cực
KM1 | 1 | Contactor ba cực | Schneider LC1D09BD | AC-3 9 A; 3 NO chính; cuộn 24 VDC | Model tham khảo | Người dùng cung cấp từ catalogue; chưa độc lập kiểm chứng | Dòng hút/giữ; tiếp điểm phụ phản hồi; module dập xung; phối hợp ngắn mạch
OL1 | 1 | Rơ-le nhiệt | Schneider LRD07 | 1,6–2,5 A; class 10A; dùng NC 95–96 và NO 97–98 theo sơ đồ nguyên lý | Model tham khảo | Người dùng cung cấp từ catalogue; chưa độc lập kiểm chứng | Giá trị chỉnh theo nhãn motor; chế độ reset; sơ đồ chân thực
YV1–YV4 | 4 | Van điện từ thường đóng | 2W160-15; hãng CHƯA XÁC NHẬN | 2/2 NC; tham khảo G1/2; cuộn dự kiến 24 VDC | Model/điện áp đang tham khảo | Người dùng cung cấp; chưa xác nhận đúng nhà sản xuất và phiên bản | CHƯA XÁC NHẬN công suất/dòng cuộn; dòng hút/giữ; áp suất và môi chất
QF1 | 1 | MCB ba pha | Schneider Acti9 iC60N A9F74306 | 3P; 6 A; đặc tuyến C | Model dự kiến, chưa tính chọn chính thức | Người dùng cung cấp từ catalogue; chưa độc lập kiểm chứng | CHƯA XÁC NHẬN phối hợp bảo vệ; Icc; dây; dòng khởi động
QF2 | 1 | MCB nhánh phụ | Schneider A9F74110 | 1P; 10 A; đặc tuyến C | Model tham khảo, chưa tính chọn chính thức | Người dùng cung cấp từ catalogue; chưa độc lập kiểm chứng | CHƯA XÁC NHẬN bảo vệ dây/tải và khả năng cắt; phương án cách ly nguồn
PS1 | 1 | Nguồn AC/DC | Mean Well NDR-120-24 | 24 VDC; 5 A; 120 W | Nguồn được dùng làm cơ sở thiết kế | Người dùng cung cấp từ catalogue; chưa độc lập kiểm chứng | CHƯA XÁC NHẬN đủ tải; tổng bốn van cùng mở; dòng hút; giảm công suất theo nhiệt độ
KA0–KA4 | 5 | Rơ-le trung gian + đế | CHƯA XÁC NHẬN | Đề xuất cuộn 24 VDC; cần tiếp điểm NO đóng tải và NC liên động xác nhận lệnh OFF | Đề xuất bổ sung trong bản dự thảo | Chưa chọn model | CHƯA XÁC NHẬN dòng cuộn/định mức DC cảm/số chân/khả năng liên động
LS1 | 1 | Cảm biến/tiếp điểm đủ nước | CHƯA XÁC NHẬN | Giả định tiếp điểm khô đóng khi đủ nước | Giả định giao diện để dựng sơ đồ | Chưa chọn model | CHƯA XÁC NHẬN khô/PNP/NPN; NO/NC; tải tiếp điểm và cấp bảo vệ
KSL | 1 | Rơ-le báo đủ nước | CHƯA XÁC NHẬN | Đề xuất cuộn 24 VDC; ít nhất 2 NO theo chức năng bản vẽ | Đề xuất bổ sung trong bản dự thảo | Chưa chọn model | CHƯA XÁC NHẬN dòng cuộn, tải tiếp điểm và chân thực
KSR | 1 | Khối ngắt chấp hành theo dừng khẩn | CHƯA XÁC NHẬN | Thể hiện cổng chức năng; đề xuất nguồn 24 VDC, hai kênh dừng khẩn, reset/EDM, báo trạng thái | Khối chức năng chưa hoàn thiện đấu chân sản phẩm | Chưa chọn model; chưa gán PL/SIL | CHƯA XÁC NHẬN sơ đồ chân; số contactor cần thiết; dòng tổng chấp hành; tiêu chí an toàn
SB0 | 1 | Nút dừng khẩn tự giữ | CHƯA XÁC NHẬN | Đề xuất hai tiếp điểm NC cưỡng bức mở cho KSR | Đề xuất phần cứng | Chưa chọn model | CHƯA XÁC NHẬN thiết bị thực và sơ đồ tiếp điểm
SB3 | 1 | Nút xác nhận phục hồi mạch ngắt | CHƯA XÁC NHẬN | NO nhấn nhả; tách biệt reset chương trình I0.2 | Đề xuất phần cứng | Chưa chọn model | CHƯA XÁC NHẬN mạch reset giám sát theo KSR
SB_AUTO | 1 | Nút yêu cầu AUTO/START | CHƯA XÁC NHẬN | NO nhấn nhả; cấp tín hiệu I0.0 | Phương án giao diện điều khiển | Cần đối chiếu nút thật | CHƯA XÁC NHẬN kiểu tiếp điểm; chương trình nhận lệnh cạnh
SB_RESET | 1 | Nút reset chương trình | CHƯA XÁC NHẬN | NO nhấn nhả; cấp tín hiệu I0.2 | Phương án giao diện điều khiển | Cần đối chiếu nút thật | CHƯA XÁC NHẬN kiểu tiếp điểm; tách reset an toàn
SB_STOP | 1 | Nút dừng vận hành | CHƯA XÁC NHẬN | NO nhấn nhả theo quy ước bản dự thảo; cấp I0.5 | Phương án giao diện điều khiển | Cần đối chiếu nút thật | Nếu nút thật NC phải sửa sơ đồ và chuẩn hóa logic; không thay SB0
HL1 | 1 | Đèn báo lỗi | CHƯA XÁC NHẬN | Đề xuất 24 VDC; điều khiển Q0.5; common 2L | Phương án giao diện | Chưa chọn model | CHƯA XÁC NHẬN dòng, điện áp và chân đèn thực
F10, F11, F12, F20–F24 | 8 | Cầu chì và đế bảo vệ nhánh | CHƯA XÁC NHẬN | Không gán dòng định mức khi chưa có tải và dây | Phần tử dự kiến | Chưa tính chọn | CHƯA XÁC NHẬN định mức, đặc tuyến, Icc và dây từng nhánh
X… | Theo bảng đấu nối | Cầu đấu và dây | CHƯA XÁC NHẬN | Dùng để xác định điểm đấu; chưa gán tiết diện dây | Phần tử dự kiến | Chưa tính chọn | CHƯA XÁC NHẬN loại cầu đấu, tiết diện, chiều dài, cách đi dây và PE

## Bang dau noi
BẢNG ĐẤU NỐI — HAI TỜ A3
24V_C và +24V_C là cùng mạng 001; 0V_C là mạng 002; +24V_S là mạng 003. Cổng KSR chỉ là chức năng, chưa phải số chân sản phẩm.
Tờ | Số dây / tên mạng | Điểm đầu | Điểm cuối | Ghi chú
01 | AC01 | QF2:2 | PLC1:L1
01 | AC02 | X0:N | PLC1:N
01 | PE | Thanh PE | PLC1:FE
01 | 002 | PS1:−V | PLC1:1M | Common DI dùng nguồn 24 VDC ngoài; không nối +24V_C vào L+ CPU
01 | 001 | 24V_C | SB_AUTO:13
01 | 101 | SB_AUTO:14 | XDI:1 → PLC1:I0.0 | Nhấn AUTO = 1; tiếp điểm/đế relay thực phải đối chiếu
01 | 001 | 24V_C | KSL:13
01 | 102 | KSL:14 | XDI:2 → PLC1:I0.1 | Đủ nước = 1; tiếp điểm/đế relay thực phải đối chiếu
01 | 001 | 24V_C | SB_RESET:13
01 | 103 | SB_RESET:14 | XDI:3 → PLC1:I0.2 | Nhấn RESET = 1; tiếp điểm/đế relay thực phải đối chiếu
01 | 001 | 24V_C | KSR:báo ngắt-C | KSR là cổng chức năng, số chân CHƯA XÁC NHẬN
01 | 104 | KSR:báo ngắt-NC | XDI:4 → PLC1:I0.3 | Mạch ngắt = 1; tiếp điểm/đế relay thực phải đối chiếu
01 | 001 | 24V_C | OL1:97
01 | 105 | OL1:98 | XDI:5 → PLC1:I0.4 | Quá tải = 1; tiếp điểm/đế relay thực phải đối chiếu
01 | 001 | 24V_C | SB_STOP:13
01 | 106 | SB_STOP:14 | XDI:6 → PLC1:I0.5 | Nhấn STOP = 1; tiếp điểm/đế relay thực phải đối chiếu
01 | 001 | 24V_C | F11:1
01 | 011 | F11:2 | PLC1:1L | Cầu chì: CHƯA XÁC NHẬN trị số
01 | 001 | 24V_C | F12:1
01 | 012 | F12:2 | PLC1:2L | Cầu chì: CHƯA XÁC NHẬN trị số
01 | 201 | PLC1:Q0.0 | KA0:A1
01 | 002 | KA0:A2 | 0V_C
01 | 202 | PLC1:Q0.1 | KA1:A1
01 | 002 | KA1:A2 | 0V_C
01 | 203 | PLC1:Q0.2 | KA2:A1
01 | 002 | KA2:A2 | 0V_C
01 | 204 | PLC1:Q0.3 | KA3:A1
01 | 002 | KA3:A2 | 0V_C
01 | 205 | PLC1:Q0.4 | KA4:A1
01 | 002 | KA4:A2 | 0V_C
01 | 206 | PLC1:Q0.5 | HL1:+
01 | 002 | HL1:− | 0V_C
01 | 003 | KSR:nguồn tải cho phép | F20:1 | Cổng chức năng KSR, CHƯA XÁC NHẬN chân và khả năng đóng cắt
01 | 301 | F20:2 | KA0:13
01 | 302 | KA0:14 | OL1:95
01 | 303 | OL1:96 | KSL:23
01 | 304 | KSL:24 | KM1:A1
01 | 002 | KM1:A2 | 0V_C
01 | 003 | KSR:nguồn tải cho phép | F21:1 | Cổng chức năng KSR, CHƯA XÁC NHẬN chân và khả năng đóng cắt
01 | 311 | F21:2 | KA1:13
01 | 321 | KA1:14 | XV:1 → YV1:+ | 2W160-15, NC; điện áp 24VDC dự kiến, công suất CHƯA XÁC NHẬN
01 | 002 | YV1:− | XV:2 → 0V_C
01 | 003 | KSR:nguồn tải cho phép | F22:1 | Cổng chức năng KSR, CHƯA XÁC NHẬN chân và khả năng đóng cắt
01 | 312 | F22:2 | KA2:13
01 | 322 | KA2:14 | XV:3 → YV2:+ | 2W160-15, NC; điện áp 24VDC dự kiến, công suất CHƯA XÁC NHẬN
01 | 002 | YV2:− | XV:4 → 0V_C
01 | 003 | KSR:nguồn tải cho phép | F23:1 | Cổng chức năng KSR, CHƯA XÁC NHẬN chân và khả năng đóng cắt
01 | 313 | F23:2 | KA3:13
01 | 323 | KA3:14 | XV:5 → YV3:+ | 2W160-15, NC; điện áp 24VDC dự kiến, công suất CHƯA XÁC NHẬN
01 | 002 | YV3:− | XV:6 → 0V_C
01 | 003 | KSR:nguồn tải cho phép | F24:1 | Cổng chức năng KSR, CHƯA XÁC NHẬN chân và khả năng đóng cắt
01 | 314 | F24:2 | KA4:13
01 | 324 | KA4:14 | XV:7 → YV4:+ | 2W160-15, NC; điện áp 24VDC dự kiến, công suất CHƯA XÁC NHẬN
01 | 002 | YV4:− | XV:8 → 0V_C
02 | L1 | X0:1 | QF1:1
02 | 1L1 | QF1:2 | KM1:1L1
02 | 2L1 | KM1:2T1 | OL1:1L1
02 | U | OL1:2T1 | X1:1 → P1:U1
02 | L2 | X0:2 | QF1:3
02 | 1L2 | QF1:4 | KM1:3L2
02 | 2L2 | KM1:4T2 | OL1:3L2
02 | V | OL1:4T2 | X1:2 → P1:V1
02 | L3 | X0:3 | QF1:5
02 | 1L3 | QF1:6 | KM1:5L3
02 | 2L3 | KM1:6T3 | OL1:5L3
02 | W | OL1:6T3 | X1:3 → P1:W1
02 | PE | Thanh PE | X1:PE → Vỏ P1
02 | PE | X0:5 | Thanh PE → vỏ tủ / PS1:PE / PLC1:FE
02 | L1 | X0:1 | QF2:1 | Nguồn phải có trung tính N; không lấy hai pha 400V cấp CPU/PS1
02 | AC01 | QF2:2 | PS1:L / PLC1:L1
02 | AC02 | X0:4 (N) | PS1:N / PLC1:N
02 | 010 | PS1:+V | F10:1
02 | 001 | F10:2 | 24V_C / tờ 01
02 | 002 | PS1:−V | 0V_C / tờ 01
02 | K1A | KSR:Kênh 1-ra | SB0:Kênh 1-NC vào | Cổng chức năng; chưa có số chân để thi công
02 | K1B | SB0:Kênh 1-NC ra | KSR:Kênh 1-về | Cùng một nút dừng khẩn tự giữ, hai NC cưỡng bức mở
02 | K2A | KSR:Kênh 2-ra | SB0:Kênh 2-NC vào | Cổng chức năng; chưa có số chân để thi công
02 | K2B | SB0:Kênh 2-NC ra | KSR:Kênh 2-về | Cùng một nút dừng khẩn tự giữ, hai NC cưỡng bức mở
02 | R01 | KSR:reset-ra | SB3:NO-vào | Cổng chức năng, CHƯA XÁC NHẬN
02 | R02 | SB3:NO-ra | KA0:21
02 | R03 | KA0:22 | KA1:21
02 | R04 | KA1:22 | KA2:21
02 | R05 | KA2:22 | KA3:21
02 | R06 | KA3:22 | KA4:21
02 | R07 | KA4:22 | KM1:21
02 | R08 | KM1:22 | KSR:reset-về | Chọn đúng tiếp điểm phản hồi theo yêu cầu KSR; chưa xác nhận EDM
02 | 001 | 24V_C | KSR:nguồn phụ + và nguồn cấp tiếp điểm tải | Cổng chức năng; chân thực và số tiếp điểm nối tiếp chờ chọn model
02 | 002 | 0V_C | KSR:nguồn phụ − | Cổng chức năng
02 | 001 | 24V_C | LS1:13 | Dự kiến tiếp điểm khô đóng khi đủ nước; kiểm loại cảm biến thực
02 | 401 | LS1:14 | KSL:A1
02 | 002 | KSL:A2 | 0V_C

## Thong so can chot
THÔNG SỐ PHẢI CHỐT TRƯỚC BẢN CHÍNH THỨC
Chưa phải bản phát hành thi công. DXF audit chỉ kiểm cấu trúc tệp, không chứng minh tính đúng điện hoặc an toàn.
Mục | Cần xác nhận | Ảnh hưởng tới bản vẽ
CPU | Tem đúng 6ES7214-1BG40-0XB0; sơ đồ đấu dây chính hãng đúng phiên bản; điện áp nguồn, khả năng tiếp điểm relay theo loại tải | Chốt tên chân, các nhóm common, tải relay, cầu chì và đầu nối
Nguồn cấp tủ | Có đủ L1/L2/L3/N/PE hay không; điện áp đo; sơ đồ tiếp địa; thiết bị cách ly/bảo vệ đầu nguồn | CPU/PSU phải lấy điện áp phù hợp L–N; nếu không có N phải thiết kế nguồn khác
Bơm | Tem motor CMA 0.75T thực tế: kW, điện áp Δ/Y, In, tần số và điều kiện tải | Xác nhận Y400 V hay phương án khác; cài OL1 và chọn dây/CB
KM1 | Đúng LC1D09BD cuộn 24 VDC; công suất hút/giữ; các tiếp điểm phụ sử dụng; khả năng phản hồi trạng thái, chống xung tích hợp | Xác nhận tải nguồn, liên động, cực tính và thời gian nhả
OL1 | Đúng LRD07 1,6–2,5 A; giá trị chỉnh theo tem; chế độ reset; chân 95–96 và 97–98 | Chốt ngưỡng và cách phục hồi sau quá tải; không mặc định chỉnh 1,8 A
YV1–YV4 | Hãng/model 2W160-15 thực tế; đúng bản 24 VDC; dòng/công suất từng cuộn, dòng hút/giữ; áp suất, môi chất, độ kín và chế độ làm việc | Chọn relay, cầu chì, nguồn, dây; xác nhận van thường đóng phù hợp thủy lực
KA0–KA4 | Model 24 VDC, ít nhất số tiếp điểm cần dùng; dòng tiếp điểm với tải DC cảm, công suất cuộn, chân đế | Hoàn thiện sơ đồ chân thật và khả năng đóng cắt; không chỉ so sánh dòng tải thuần trở
LS1/KSL | LS1 tiếp điểm khô hay cảm biến điện tử; đủ nước tương ứng trạng thái nào; model KSL, hai NO theo phương án; dòng cuộn | Sửa kiểu đấu đầu vào và điều kiện phần cứng chống chạy khô
Dừng khẩn/KSR | Model SB0 hai NC, KSR, điện áp, sơ đồ 2 kênh, reset giám sát, EDM, số tiếp điểm, dòng tải, yêu cầu đánh giá rủi ro | Thay cổng chức năng bằng terminal thật; xác định có cần thêm contactor và thay đổi kiến trúc hay không
Phục hồi sau lỗi | Hành vi khi nhả dừng khẩn, reset KSR, reset OL1, nước trở lại, mất/cấp lại điện, lệnh Q còn ON | Kiểm tra chống chạy lại ngoài ý muốn; có START mới; không coi reset là lệnh chạy
Bộ nguồn | Đúng NDR-120-24; nhiệt độ/điều kiện lắp; tổng tải lớn nhất và xung hút | Xác nhận 24 V/5 A đủ dùng, dây và phân nhánh; chưa kết luận khi thiếu dòng van
CB/cầu chì | Icc tại tủ; dòng khởi động; khả năng cắt và bảng phối hợp; đặc tuyến; định mức cầu chì các nhánh | Chốt A9F74306/A9F74110 hoặc cập nhật sau tính chọn; không tự thay model trong bản dự thảo
Dây/cầu đấu | Chiều dài, cách đi dây, nhiệt độ, mật độ dây, sụt áp, đầu cos, loại cầu đấu, tiết diện PE | Chốt tiết diện và dòng bảo vệ tương ứng; cập nhật bảng đấu nối
Chống xung/EMC | Module trên contactor/relay/van có sẵn hay không; chọn phần tử phù hợp; đường đi cáp, PE và 0 V | Tránh đấu sai cực hoặc kéo dài thời gian nhả; hoàn thiện bố trí tủ
Nút vận hành | SB_AUTO/SB_RESET/SB_STOP thực là NO hay NC, nhấn nhả hay duy trì | Thống nhất mức điện và bắt cạnh trong PLC; STOP không thay thế dừng khẩn
PLC/HMI | Tích hợp I0.0–I0.5 với DB/HMI; ưu tiên lỗi, STOP, reset; trạng thái nguồn/PLC; kiểm tra kết nối thật | Bản V1688 đang dùng HMI, chưa đủ để kết luận đầu vào thật sẽ điều khiển đúng
Kiểm thử | Đo cách điện/PE theo quy trình phù hợp; thử từng I/O với tải kiểm tra; thử mất tín hiệu, lỗi, phục hồi, lịch chạy, thứ tự van | Ghi kết quả đo và thử; rà soát trước khi thay tải đèn bằng bơm/van thật